Spis treści

1.	Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego	32

1.1.	Cel opracowania	32

1.2.	Budynek stacji pomp II°- nr1	32

1.3.	Układ funkcjonalny	32

2.	Dane konstrukcyjno- materiałowe	33

2.1.	Opis ogólny	33

2.2.	Ławy fundamentowe	33

2.3.	Ściany fundamentowe	33

2.4.	Ściany zewnętrzne	33

2.5.	Strop	33

2.6.	Wieńce i nadproża	33

2.7.	Więźba dachowa	33

2.8.	Kanały wentylacyjne	34

2.9.	Izolacje przeciwwilgociowe	34

2.10.	Izolacje termiczne	34

2.11.	Izolacje akustyczne	34

2.12.	Stolarka okienna i drzwiowa	34

2.13.	Tynki zewnętrzne	35

2.14.	Tynki wewnętrzne	35

2.15.	Posadzka	35

3.	Zbiornik wody uzdatnionej – nr 2	35

3.1.	Parametry zbiornika	35

3.2.	Układ funkcjonalny	36

4.	Dane konstrukcyjno- materiałowe	36

4.1.	Płyta fundamentowa	36

4.2.	Ściany zewnętrzne zbiornika	36

4.3.	Wentylacja zbiornika	36

4.4.	Izolacji przeciwwilgociowe	36

4.5.	Izolacje termiczne	36

5.	Projektowana charakterystyka energetyczna	37

# Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

## Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa stacji pomp II° oraz zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb sieci wodociągowej gminy Ożarów Mazowiecki.

## Budynek stacji pomp II°- nr1

Budynek stacji pomp to budynek parterowy z dachem wielospadowym. Posiada wnętrze jednoprzestrzenne o wymiarach 6.0mx12.0m. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz.

W pomieszczeniu doświetlenie poprzez okna zaprojektowane na wysokości 1.3m. Wzdłuż ściany wschodniej zaprojektowano 3 fundamenty dla pomp. W posadzce odwodnienie liniowe. W stropie otwory, kanały wentylacji grawitacyjnej .

Parametry budynku

Wymiary zewnętrzne budynku 6.72x12.72m

Ilość kondygnacji –1

Wysokość budynku – 6.3m

Dach wielospadowy,  o nachyleniu 25°

Wysokość pomieszczenia- 3.85m

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy  –85.48m2

Powierzchnia użytkowa   –72.0m2

Powierzchnia całkowita   – 85.48m2

Kubatura –                       444.5m3

## Układ funkcjonalny

Woda uzdatniona ze Stacji Uzdatniania Wody SUW-Kabel, zasilała będzie dwudzielny zbiornik wody uzdatnionej OB.-2 za pomocą przewodu wodociągowego Ø200mm. Woda uzdatniona pobierana będzie ze zbiornika poprzez układ ssawny zestawów hydroforowych umieszczonych w budynku stacji pomp i  tłoczona do sieci wodociągowej.

# Dane konstrukcyjno- materiałowe

## Opis ogólny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, strop żelbetowy, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą dachówkową.

## Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane

## Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych grub. 24cm

## Ściany zewnętrzne

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne części nadziemnej - warstwowe z bloczka gazobetonowego grub. 24cm i 15cm wełna min- klasa odporności ogniowej  REI 120 – nie rozprzestrzeniająca ognia.

Współczynnik przenikania ciepła ściany U=0.19W/(m2K) – Umax=0.23W/(m2K)

## Strop

Stropy płyta żelbetowa wylewana o grub. 25cm klasa odporności ogniowej co najmniej REI 60.

## Wieńce i nadproża

Wieńce wylewane wraz z ze stropem (ocieplone od zewnątrz  wełną mineralną grub.15 cm (R60).

Nadproża okienne i drzwiowe wewnętrzne z belek prefabrykowanych typu L19 lub wylewane, żelbetowe (R60)

## Więźba dachowa

Więźba dachowa drewniana ze spadkiem dachu 25( i nie rozprzestrzeniająca ognia (NRO) – zabezpieczona środkami ogniochronnymi do granicy nie zapalności. Pokrycie dachu blacha dachówkowa powlekana – nie rozprzestrzeniająca ognia.

Więźba dachowa z drewna sosnowego impregnowanego przeciwgrzybicznie i zabezpieczona przeciwogniowo do granicy nie zapalności środkami posiadającymi odpowiednie atesty np. KROMOS B-796, FOBOS M-2, OGNIOCHRON. Zakończenie krokwi oszalowane od czoła i od spodu płyta OSB wodoodporna pokryta wełną min.twardą

i pokryta tynkiem na siatce.

## Kanały wentylacyjne

Pomieszczenie będzie posiadało wentylację grawitacyjną- otwarcie w płycie stropowej i wyprowadzenie ponad dach budynku.

## Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma

- na zakończeniu ścian fundamentowych folia lub 2x papa na lepiku

- pod posadzką na gruncie folia lub 2x papa na lepiku, na zakład, na gorąco

- pionowa- ściany fundamentowe uprzednio otynkowane smarowane ABIZOLEM 2P+R

## Izolacje termiczne

- ściany fundamentowe ocieplone 10cm styropianu przeznaczonego do gruntu np. Styrodur

- ściany zewnętrzne nadziemne ocieplone 15cm wełny min. wg rozwiązania systemowego posiadającego aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i znakowane znakiem budowlanym „B” o charakterystyce pożarowej- nie rozprzestrzeniającej ognia (NRO).

Współczynnik przenikania ciepła ściany U=0.19W/(m2K) – Umax=0.25W/(m2K)

- posadzka na gruncie ocieplona styropianem M20 grub.5cm U=0.25W/(m2K) Umax=0.30W/(m2K),

- dach – strop nad pomieszczeniem ocieplony wełną mineralną o grub.20cm.  Współczynnik przenikania ciepła dachu U=0.17W/(m2K) – Umax=0.18W/(m2K)

## Izolacje akustyczne

posadzki oddzielone od ścian poprzecznych taśmą styropianową o grub.1.5cm,

dylatacja fundamentów pod zestawy pomp

## Stolarka okienna i drzwiowa

- okna aluminiowe szklone szkłem izolacyjnym . o  współczynniku U=1.0W/(m2K) – Umax=1.10W/(m2K),

- drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku aluminiowe, dwuskrzydłowe z samozamykaczem o współczynniku k( 1.1 W/m2K (2x90cm)

## Tynki zewnętrzne

- fragment ścian fundamentowych wystających ponad teren należy otynkować 	 tynkiem akrylowym, wodoodpornym w 	kolorze „grafitowym”

- tynki kondygnacji nadziemnych tynkiem akrylowym „kornik” w kolorze jasnej jasnej szarości z pasem grafitowym.

## Tynki wewnętrzne

- Ściany i sufit w pomieszczeniu stacji pomp tynk cem. - wap., malowane farbą zmywalną

## Posadzka

- pomieszczenie stacji -gres (kolorystyka do ustalenia w czasie realizacji)

# Zbiornik wody uzdatnionej – nr 2

Zbiornik wody uzdatnionej zaprojektowano jako walec  z podziałem na dwie komory o pojemności 325m3 każda. Pokrywa zbiornika płaska. Ściany zbiornika pokryte wełną i tynkiem. Przykrycie  żelbetowe pokryte wełną min.  i papą termozgrzewalną. Na pokrywie dwa włazy rewizyjne 
z wewnętrznymi drabinkami. Od strony zachodniej wejście na płytę zbiornika drabinka stalowa  z poręczą ochronną dostępna ze skarpy pomiędzy obiektami.

## Parametry zbiornika

Wymiary  średnica zewnętrzna Ø14.9m

Ilość kondygnacji –1

Wysokość zbiornika do poz. terenu – 5.9m

Pow. zabudowy zbiornika – 174.27m2

Powierzchnia wewnętrzna (posadzki) zbiornika– 149.66m2

Pojemność zbiornika (V ) - 2x325.0m2

## Układ funkcjonalny

Zaprojektowano zbiornik dwukomorowy , o konstrukcji żelbetowej. Każda część zbiornika stanowi połowę walca. Zbiornik przekryty płytą żelbetową, w której zlokalizowano włazy rewizyjne oraz odpowietrzenie zbiornika.

# Dane konstrukcyjno- materiałowe

## Płyta fundamentowa

Płyta dna zbiornika- żelbetowa grub.60cm

## Ściany zewnętrzne zbiornika

- ściana zewnętrzna zbiornika żelbetowa grub. 30cm z izolacją termiczną grubości 15 cm z wełny mineralnej, poniżej terenu styropian do gruntu 15cm

- ściana wewnętrzna zbiornika, dzieląca na dwie komory, żelbetowa grub. 35cm – klasa odporności ogniowej REI 120.

- pokrywa zbiornika żelbetowa grubości 25cm, pokryta wełną mineralną ze spadkiem 15-10cm

## Wentylacja zbiornika

W płycie żelbetowej pokrywy dwa otwory odpowietrzające ( wywiewki Ø200 (wg proj. instal).

## Izolacji przeciwwilgociowe

Izolacja wewnętrzna ścian i posadzki zbiornika Ceresit CR166

- pozioma

- na betonie podkładowym  2x papa termozgrzewalna (pod betonem ochronnym i płytą dna zbiornika

- na pokrywie 2x papa termozgrzewalna

- pionowa

- ściany fundamentowe poniżej terenu ABIZOL 2P+R

## Izolacje termiczne

ściany zewnętrzne zbiornika ( powyżej terenu )z wełny mineralnej  grub.15cm , poniżej styropian do gruntu (np. Styrodur) 15cm

- płyta, pokrywa zbiornika ocieplona 15-10 cm  wełny min. twardej

# Projektowana charakterystyka energetyczna

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego § 11 ust. 2 pkt. 10 oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,  rozdział 2 art.3 ust. 4, pkt. 3 – projekt stacji pomp wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej  nie wymaga sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

mgr inż. architekt

Grażyna Wojciechowska